科技大厦喷淋控制柜等消防系统故障维修项目

投标邀请书（第二次）

项目概况

花山区1189号科技大厦消防系统存在问题如下：1.手动启动喷啉泵控制柜内1号泵、2号泵同时启动；2.喷淋泵、消火栓泵，控制柜内“停止”按钮均不起作用；3.远程不能启泵(消火栓/喷淋控制柜）远程失效；4.消火栓增压泵频繁启停，无法稳定自动运行；5.网压力不足，存在故障；6.楼顶水箱玻璃液位显示器和液位浮球控制器长期裸露在外损坏无法显示水箱水位和及时补水；6.地下水窖因年久失修造成遥控浮球阀和水池浮球阀损坏；7.生活水泵2号泵故障，无法正常使用，1号泵密封处渗水；8.楼层疏散指示灯故障；9.常闭防火门缺少闭门器和限序器。现对科技大厦喷淋控制柜等消防系统故障维修项目（第二次）开展招标工作。

一、项目基本情况

1.项目名称：科技大厦喷淋控制柜等消防系统故障维修项目（第二次）

2.采购方式：邀请采购

3.最高限价为：综合费率100%（项目控制价为21732.26元）

4.合同履行期限：15个日历天

5.本项目是否接受联合体响应：否

二、投标人资格要求

1.供应商须具有独立法人资格的企业或具有经营资格能独立承担民事责任的事业单位；

2.具有下列资质：

- 供应商须具备消防设施工程专业承包二级以上（含二级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

- 项目经理须具备机电工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格且在供应商单位注册且具备安全考核B证；

- 供应商须具备有效的安全生产许可证。

3.须为本项目提供增值税专用发票；

4.信誉要求：

（1）供应商单位无被安徽省外的省级（含）以上人民政府行政主管部门限制投标或限制承揽项目或作“投标时，不予通过资格审查”处罚的不良记录（该不良记录在有效期内）；

（2）供应商单位无被安徽省内的地市级（含）以上人民政府行政主管部门限制投标或限制承揽项目或作“投标时，不予通过资格审查”处罚的不良记录（该不良记录在有效期内）。

5.供应商单位存在以下不良信用记录情形之一的，不得确定为成交人：

（1）供应商单位被人民法院列入失信被执行人的。

（2）供应商单位被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。

（3）供应商单位被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（4）供应商单位被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。

注：以上（1）-（4）项仅以开标当日“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/公布的信息为准。

6.业绩要求： / 。

7.本项目不接受联合体参选人。

三、响应文件提交

1.应提供以下资料（盖章扫描件）：

（1）企业法人营业执照扫描件；

（2）有效期内的企业资质证书；

（3）响应函、报价一览表（具体格式详见附件）。

2.投标响应文件提交截止时间：2026年7月23日上午10:00（北京时间）

3.投标响应文件提交方式：相关资料扫描件发送至邮ahjdwkjt@163.com

四、开标时间和地点：

1.开标时间：2026年7月23日上午10：00（北京时间）

2.开标地点：安徽省马鞍山市雨山区九华西路采石古镇1栋2楼会议室（不见面开标）

五、评标办法

在集团纪检委员的监督下，由发包人代表在符合资格要求的合格参选人中，采用有效最低价的方式产生确定成交候选人。

- 联系方法：

1.采购人：安徽江东文旅康养集团有限公司

项目联系人：詹晴17755510356

2026年7月17日

安徽江东文旅康养集团有限公司

项目名称：科技大厦喷淋控制柜等消防系统故障维修项目（第二次）

投

标

响

应

文

件

供应商名称(盖章)：_______________

日期：    年  月   日

一、投标报价表

| 项目名称 | 科技大厦喷淋控制柜等消防系统故障维修项目（第二次） |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 服务周期 | 响应采购文件要求 |
| 质量 | 响应采购文件要求 |
| 投标报价 费率 | 大写：百分之__________。 小写：__________%（要求小于100%）。 |
| 承诺 | 本服务投标报价应涵盖合同规定的所有责任，内容包括招标范围规定的内容及配套技术服务等所有费用。中标人必须保证服务成果的准确、真实、规范。 |

注：

- 本项目采用费率报价，最高不超过100%，报价高于或等于100%无效。

- 本项目控制价21732.26元，其中暂列金额为1900元，成交合同价为（控制价-暂列金额）×投标报价费率（%）+暂列金额

- 大写费率和小写费率不一致的，以大写费率为准。

4.本项目有效最低价即为中标人。若有效最低价有两家及以上，则通过摇号决定成交供应商。摇号规则：随机出球号码对应项目编号。如本项目编号为①，摇出的号码为①即为成交供应商。（供应商摇号顺序按照报价先后时间排序）

投标人：             （盖公章）

日    期：   年   月   日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓名：性别：年龄：＿职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面扫描件（在有效期内）

投标人： （盖单位公章）

年   月  日

科技大厦喷淋控制柜等消防系统故障维修项目（第二次）响应函

致：安徽江东文旅康养集团有限公司

根据贵公司的要求，经详细审阅和研究项目简介，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1.我方愿按照要求进行投标，提供所需项目范围内的一切相关服务。

2.本次报价（收费）包含了我方完成规定承揽范围内的全部费用。包括人工费、资料费、交通费、食宿费、相关税金、合理利润，以及我方认为完成本项目所需要的其他费用。

3.我方同意服务期内的报价有效，在此期间，本次报价及定标规则始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

4.在采购人支付费用前，向采购人提供由我方开具的正规发票。

5.对于接触到的采购人相关信息负有保密义务，不得向他人透露。

6.我方本次投标报价所提供的资料都是真实的。

7.备选推荐单位在服务期间，如发生服务质量不合格情况，可随时解约。

为提高工作效率，我方承诺此次投标函以PDF格式，由我方具体工作人员发至甲方指定人员邮箱。

供应商单位（盖章）：法定代表人 /负责人（签字）：

联系电话：手机：

传真电话：日期：

- 企业法人营业执照扫描件

- 五、企业资质证书扫描件

- 六、项目负责人资质扫描件

- 七、安全生产许可证

合同条款及格式

(以下简称“甲方”)和                    (以下简称“乙方”)同意按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、政策之规定，按照平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以 兹共同遵守、全面履行。

##### 1、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分(同一单位发出的文件内容如有抵触， 以后形成的文件为准):

1.1采购文件【项目名称：科技大厦喷淋控制柜等消防系统故障维修项目投标邀请书（第二次） 】；

1.2乙方的响应文件；

1.3甲方采购文件、乙方响应文件、成交通知书均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。在实际履行过程中，本合同及各附件的适用顺序如下：

①各附件规定有抵触，但本合同有规定的，按本合同执行；

②各附件有抵触的，且本合同没有规定的，按甲方采购文件执行；

③甲方采购文件未规定的，按乙方响应文件执行。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与采购文件的规定相一致。

3、合同标的

标的名称： 科技大厦喷淋控制柜等消防系统故障维修项目（第二次）

标的内容：花山区1189号科技大厦消防系统存在问题如下：1.手动启动喷啉泵控制柜内1号泵、2号泵同时启动；2.喷淋泵、消火栓泵，控制柜内“停止”按钮均不起作用；3.远程不能启泵(消火栓/喷淋控制柜）远程失效；4.消火栓增压泵频繁启停，无法稳定自动运行；5.网压力不足，存在故障；6.楼顶水箱玻璃液位显示器和液位浮球控制器长期裸露在外损坏无法显示水箱水位和及时补水；6.地下水窖因年久失修造成遥控浮球阀和水池浮球阀损坏；7.生活水泵2号泵故障，无法正常使用，1号泵密封处渗水；8.楼层疏散指示灯故障；9.常闭防火门缺少闭门器和限序器。

服务质量：满足国家、省、市相关规范、规定，以及行政主管部门及甲方要求。

##### 4、合同总金额(合同综合费率)

合同价格形式：固定单价合同

合同综合费率：       %(大写：            )

合同价：          元（（控制价-暂列金额）×投标报价费率（%）+暂列金额），其中暂列金额为1900元。

工程费用结算方式：据实结算，其中分部分项费用=分部分项单价×各项实际发生数量×投标报价费率，措施项目费、不可竞争费、安全生产责任保险费、增值税同步计取。如有变更，变更项目发生费用据实结算（按照投标报价费率同步下浮）。

在实际履行过程中，本项目工作量审计价编制依据顺序如下：

(1)《安徽省建设工程工程量清单计价办法》(2018)、《安徽省建设工程费用定额》(2018)、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》(2018)、《安徽省建设工程计价定额（共用册）》（2018）、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及配套的费用定额等。

（2）材料价格（不包括甲方自身采购材料）执行施工期间当月马鞍山市信息价（马鞍山市造价管理部门未发布施工当月马鞍山市信息价的，则执行最近一期马鞍山市信息价）；信息价没有的材料价格，以甲方、乙方、监理人（如有）共同进行市场询价，并经甲方、乙方、监理人（如有）共同确认。”

（3）工程量以实际发生量为准并经甲方签证确认，相关费率按安徽省有关规定计取。

#### 5、付款方式

本项目竣工验收后支付已完工程价款的85%，项目合同结束之后，由甲方委托第三方审计机构进行工程价款审计，依据第三方审计单位审定结果，甲方在收到乙方增值税专用发票后，向乙方支付至审定价的97%，剩余3%作为质保金，自通过竣工验收合格之日起满1年，返还质量保证金。（甲方累积支付金额不超过21732.26元）

#### 6、履行时间(期限)、地点

履行时间(期限):   年  月  日起至  年  月  日止。

履行地点：马鞍山市(甲方指定地点)。

#### 7、项目验收

乙方按照采购文件的约定，定期提交服务报告，甲方按照采购文件的约定进 行定期验收；合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收，即：甲方组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告(如需)。

甲方应当在项目完成且收到乙方验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

##### 8、知识产权

乙方保证，乙方依据本合同提供的标的及相关的软件和技术资料，乙方均已 得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权 等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

##### 9、违约责任：

(1)甲方无正当理由拒付合同款的(或因甲方原因导致终止合同的),甲方 应向乙方支付合同总金额5%的违约金。因甲方原因导致变更、中止合同的，甲 方应按照乙方实际损失情况予以赔偿或补偿。

(2)甲方延期返还履约保证金或延期支付合同款(不可抗力除外),应向 乙方偿付延期款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

(3)由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由 双方协商解决。

(4)上述违约金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

(5)乙方实施下列行为之一的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿 损失。经甲方同意继续履行合同的，甲方可从应支付给乙方的合同款中获得经济 上的赔偿，其标准为每逾期一天，按合同金额的万分之三计算。

①乙方未按合同约定的时间服务完毕；

②乙方送交的服务经验收不合格，或验收后出现质量问题。

(6)在合同履行过程中，如果因为乙方人员的责任造成人身伤害和财产损失 的，由乙方承担相应的赔偿责任。

##### 10、其他约定：

10.1乙方所有人员均应挂牌上岗。

10.2乙方应自觉接受甲方及有关部门对合同履行情况的全程监督。

10.3甲方不再另行支付乙方任何费用。乙方员工社会保险、住房公积金由 乙方自行办理，书面用工合同的签订由乙方自行办理。

10.4乙方向甲方出示所有人员的身份证原件、学历证书原件、执业资格证 书原件，并将身份证复印件、学历证书复印件、执业资格证书复印件提交甲方备 案。

10.5履约保证金

10.5.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，甲方确认乙方在合同签订前 已按照采购文件规定交纳了履约保证金。

10.5.2履约保证金金额：☑免收，□合同金额的/%,□定额收取：人民币 元

10.5.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方 要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

10.5.4履约保证金退还：履约保证金有效期满30日内。

10.6安全要求：乙方应负责工程范围内施工期间交通安全，对危及交通安 全的施工部位，必须设置安全标志或防护设施，凡属乙方造成的交通事故，由乙  方负责，甲方不承担任何责任和费用。乙方应遵守安全生产管理规定，严格按安  全生产标准组织施工，并随时接受行业安全监督检查，采取必要的安全保护措施， 消除事故隐患。由于乙方原因导致发生生产安全事故的，由乙方承担相应后果。 工程施工范围内的各种杆、管线、树木、邻近房屋，乙方应根据甲方提供的资料  和现场实际情况，在施工过程中妥善保护，如因施工不当或保护不力将杆、管线、树木、房屋损坏，造成的一切损失由乙方负责。乙方要制定文明施工措施，施工现场采用封闭(围档)施工。封闭围挡应当安全可靠，并标识明显的提醒指示牌。

11、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

12、争议的解决方式

与本合同有关的一切争议，甲方和乙方双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13、本合同一式4份，在甲方、乙方双方签字、盖章后生效。甲方、乙方各2份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

甲   方：                                      乙    方：

单位盖章：                              单位盖章：

代表签字：                            代表签字：

签订时间：2026年  月  日